## 测点
ID | 类型 | 读写属性 | 读功能码 | 写功能码 | 寄存器地址 | 中文名称 | 英文名称 | 是否启用 | 原始数据类型 | 最终数据类型 | 编码顺序 | 系数 | 修正值 | 浮点精度 | 中文单位 | 英文单位 | 自定义表达式 | 数值中文含义 | 数值英文含义 | 备注
字段解释：标识测点的ID，还可用于自定义表达式中的数据编号。 字段检查：所有设备的第0号测点是在线标识，因此数据点的ID必须从1开始，连续递增，数据点之间不得重复。 | 字段解释：标识这个数据点是测点还是指标，测点是进行数据采集，指标是引用采集的测点数据进行结果计算。 字段检查：可选项为'POINT'或'METRIC'，解析时需检查是否有其他错误选项。 | 字段解释：表示数据点的读写权限。 字段检查：可选项为：内容可选为r,w,rw，小写，解析时需检查是否有其他错误选项。 | 字段解释：对应modbus协议中的读功能码。 字段检查：可选项为：0x01,0x02,0x03,0x04，解析时需检查是否有其他错误选项。 | 字段解释：对应modbus协议中的写功能码。 字段检查：可选项为：0x05,0x06,0x0F,0x10，解析时需检查是否有其他错误选项，同时，对于有写功能码的测点，还需校验测点的读写权限是否正确。 | 字段解释：对应modbus协议中的寄存器地址。 字段检查：支持10进制或者16进制（16进制以0x开头），解析时需检查寄存器地址范围是否在合理范围，模板内同一个功能码的寄存器地址不能重复。 | 字段解释：数据点的中文名称。 字段检查：中文和英文名称必须有一个。 | 字段解释：数据点的英文名称。 字段检查：中文和英文名称必须有一个。 | 字段解释：测点是否启用 字段检查：可选项为：'Y','N'，大写，解析时需检查是否有其他错误选项，缺省'Y'。 | 字段解释：原始数据类型，指导采集后的数据解析方式，以什么类型解析采集的数据。 字段检查：可选项为：INT16,UINT16,INT32,UINT32,INT64,UINT64,FLOAT32,FLOAT64,BOOL,STRING，解析时需检查是否有其他错误选项，测点类型的数据，必须有原始数据类型。 | 字段解释：最终数据类型，原始数据经系数等计算后的类型，如温度读取值是256，系数0.1，则最终值浮点数是25.6，如果不填，则默认等同于原始数据类型。 字段检查：可选项为：INT16,UINT16,INT32,UINT32,INT64,UINT64,FLOAT32,FLOAT64,BOOL,STRING，解析时需检查是否有其他错误选项，原始数据类型和最终数据类型必须有1个。 | 字段解释：标准modbus编码顺序为ABCD，即高位在前（大字序），其他以此类推。 字段检查：可选项为：ABCD,CDAB,BADC,DCBA, 解析时需检查是否有其他错误选项，缺省是'ABCD'。 | 字段解释：原始采集值转换为最终值的计算系数，如温度读取值是256，系数0.1，则最终值浮点数是25.6 字段检查：解析时检查需是有效自然数（整数或小数），缺省是1。 | 字段检查：解析时检查需是有效自然数（整数或小数），缺省是0。 | 字段解释：浮点精度，表示保留几位小数，用于最终的值计算。 字段检查：检查有效范围0-16，缺省为2。 | 字段解释：中文单位 字段检查：任意字符，缺省为空。 |  | 字段解释：自定义表达式，未计算表达式，如ID为11的数据点，使用测点ID为1的值和测点ID为10的值进行计算平均值，表达式为"(a1+a2)/2"，a为代参，a后的数字为测点ID。 字段检查：暂判断表达式整体为ASCII字符串范围，后续实现表达式时再进行表达式公式校验。 | 字段解释：数据点最终值对应的中文映射含义，如"0:离线,1:在线"。 字段检查：任意字符，缺省为空，格式必须为"value1:name1,value2:name2,..."，以','分隔。 | 字段解释：数据点最终值对应的英文映射含义，如"0:off,1:on"。 字段检查：任意字符，缺省为空，格式必须为"value1:name1,value2:name2,..."，以','分隔。 | 字段解释：关于该数据点的备注信息，字符串。 字段检查：任意字符串， 缺省为空。
1 | POINT | r | 0x03 |  | 0 | 温度 |  | Y | INT16 | FLOAT64 | ABCD | 0.1 |  |  |  | ℃
2 | POINT | r | 0x03 |  | 1 | 湿度 |  | Y | INT16 | FLOAT64 | ABCD | 0.1 |  |  |  | %
3 | POINT | r | 0x03 |  | 2 | 露点 |  | Y | INT16 | FLOAT64 | ABCD | 0.1 |  |  |  | %
4 | POINT | r | 0x03 |  | 3 | 温度补偿值 |  | Y | INT16
5 | POINT | r | 0x03 |  | 4 | 湿度补偿值 |  | Y | INT16

## 告警
是否启用 | 中文名称 | 英文名称 | 级别 | 关联测点ID | 低于此值开始告警 | 高于此值开始告警 | 告警开始延时（秒） | 低于此值结束告警 | 高于此值结束告警 | 结束延迟秒数 | 备注
字段解释：告警点是否启用 字段检查：可选项为：'Y','N'，大写，解析时需检查是否有其他错误选项。 | 字段解释：告警点的中文名称。 字段检查：中文和英文名称必须有一个。 | 字段解释：告警点的英文名称。 字段检查：中文和英文名称必须有一个。 | 字段解释：告警点的告警级别，定义了对应告警点的级别。其中，分为四级，对应前端的告警级别字段显示：信息:蓝色，提示:黄色，告警:橙色，紧急:红色。 字段检查：可选项为：INFO,NOTICE,WARN,EMERG, 解析时需检查是否有其他错误选项。 | 字段解释：标识该告警点属于哪一个数据点，关联该数据点的ID。 字段检查：解析时告警数据需要能关联挂载到指定数据点。 | 字段解释：数据点的最终值低于此值开始告警。 字段检查：需是有效自然数，缺省不填，则无该判断条件。 | 字段解释：数据点的最终值高于此值开始告警。 字段检查：需是有效自然数，缺省不填，则无该判断条件。 | 字段解释：首次检测告满足警时开始条件，如有告警开始延时时间，则只标识首次告警开始时间，不标识正式告警开始时间，延时几秒后再次判断条件，如未告警，则取消首次告警开始时间，如告警，则标识正式告警开始时间。 字段检查：大于等于0的整数。 | 字段解释：数据点的最终值低于此值结束告警。 字段检查：需是有效自然数，缺省不填，则无该判断条件。 | 字段解释：数据点的最终值高于此值结束告警。 字段检查：需是有效自然数，缺省不填，则无该判断条件。 | 字段解释：首次检测告满足警时[结束]条件，如有告警[结束]延时时间，则只标识首次告警[结束]时间，不标识正式告警[结束]时间，延时几秒后再次判断条件，如告警还在持续，则取消首次告警[结束]时间，如告警[结束]，则标识正式告警[结束]时间。 字段检查：大于等于0的整数。 | 字段解释：关于该告警点的备注信息，字符串。 字段检查：任意字符串， 缺省为空。
Y | 温度过高 |  | EMERG | 1 |  | 60 |  |  |  | 1
Y | 温度过低 |  | NOTICE | 1 |  |  |  | 35 |  | 1
Y | 湿度过高 |  | WARN | 2 |  | 80 |  |  |  | 1
Y | 湿度过低 |  | INFO | 2 |  |  |  | 60 |  | 1